ЗАО «Институт «Регион Проект»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор института

___________________Клинкова  Е.М.                                                                               «____»______________________2010 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Раздел: инженерная инфраструктура

Главный архитектор:                                                 			Н.А. Метейко

Главный инженер:                                                                        А. В. Половников

Санкт-Петербург 2010 год

Оглавление

Теплоснабжение	3

Современное состояние систем теплоснабжения сельского поселения	3

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в сельском поселении	5

Газоснабжение	13

Современное состояние систем газоснабжения сельского поселения	13

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения сельских населенных пунктов	15

Водоснабжение	26

Современное состояние систем водоснабжения сельского поселения	26

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения сельского поселения	28

Водоотведение	35

Современное состояние систем водоотведения сельского поселения	35

Мероприятия по развитию объектов водоотведения сельского поселения	37

Электроснабжение	45

Современное состояние систем электроснабжения сельского поселения	45

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения сельского поселения	46

Телефонизация, радиофикация, телевидение	53

Современное состояние систем телефонизации	53

Мероприятия по развитию систем телефонизации	54

Современное состояние систем радиофикации и телевидения	56

Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения	59

# Теплоснабжение

### Современное состояние систем теплоснабжения сельского поселения

На территории поселения находится 31 населенный пункт (деревень), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Теплоснабжение потребителей в сельском поселении осуществляется преимущественно децентрализовано (печи, камины, индивидуальные отопительные системы, энергоносителями которых являются твердые, жидкие виды топлива, а также природный газ).

Централизованные источники теплоснабжения – котельные, имеются в деревнях: Покорное, Стабна, Жуково, Мощинки.

Котельные, посредством теплосетей,  снабжают теплом в основном потребителей малоэтажных домов, а также объекты общественно-деловой застройки.

Сведения по котельным и тепловым сетям представлены в таблице.

| Сведения по котельным и тепловым сетям |
| --- |
| Местоположение котельной | Наименование сооружения | Год постройки | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| деревня Покорное | котельная | 1999 | ------ | ------ | ------ | 4 |
| деревня Жуково | котельная | 1981 | ------ | ------ | ------ | 66 |
|  | надземная теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) | 1981 | сталь | 159 | 167,3 | 100 |
|  | подземная теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) | 1981 | сталь | 40, 57, 76, 89, 108, 159, 219, 273 | 2343,1 | 100 |
| Местоположение котельной | Наименование сооружения | Год постройки | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| деревня Стабна | котельная | 1966 | ------ | ------ | ------ | 51 |
|  | надземная теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) | 1970 | сталь | н/д | 480,0 | 100 |
|  | подземная теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) | 1970 | сталь | н/д | 102,4 | 100 |

Объекты теплоснабжения находятся на балансе (обслуживание и эксплуатация) ООО «Коммунальные системы «Жуково».

Кроме того, на территории поселения располагаются ведомственные котельные, работающие на нужды конкретного потребителя.

Все котельные в большинстве своем работают на газе,  а также на твердых и жидких видах топлива.

Необходимо проведение мероприятий по совершенствованию системы централизованного теплоснабжения потребителей так как, на сегодняшний день присутствуют следующие проблемы:

- Высокий процент износа теплоисточников и сооружений на них.

- Большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении.

- Высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения.

- Низкий коэффициент полезного действия существующего котельного оборудования.

- Вследствие большого износа оборудования котельных и тепловых сетей не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

### Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в сельском поселении

#### Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град. С

продолжительность отопительного периода –215 суток

#### Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства представлены в таблице.

| Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства |
| --- |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |
| деревня Замощье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 37 | 7400 | 22200 | 0,102 | ---- | 0,677 | 0,779 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Замощье | проектируемая зона ЛПХ | 21 | 4200 | 12600 | 0,058 | ---- | 0,384 | 0,442 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Семиречье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 57 | 11400 | 34200 | 0,157 | ---- | 1,043 | 1,200 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Семиречье | проектируемая зона ЛПХ | 73 | 14600 | 43800 | 0,200 | ---- | 1,336 | 1,537 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Стабна | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 183 | 36600 | 109800 | 0,502 | ---- | 3,350 | 3,852 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Стабна | проектируемая зона ЛПХ | 40 | 8000 | 24000 | 0,110 | ---- | 0,732 | 0,842 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Покорное | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 128 | 25600 | 76800 | 0,351 | ---- | 2,343 | 2,694 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Жуково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 102 | 20400 | 61200 | 0,280 | ---- | 1,867 | 2,147 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Жуково | проектируемая многоэтажная застройка | 5 | 25000 | 75000 | 0,343 | ---- | 2,288 | 2,631 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Жуково | проектируемая зона ЛПХ | 14 | 2800 | 8400 | 0,038 | ---- | 0,256 | 0,295 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Заборье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 436 | 87200 | 261600 | 1,197 | ---- | 7,981 | 9,178 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Заборье | проектируемая зона ЛПХ | 50 | 10000 | 30000 | 0,137 | ---- | 0,915 | 1,053 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Лентево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 28 | 5600 | 16800 | 0,077 | ---- | 0,513 | 0,589 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Лентево | проектируемая зона ЛПХ | 36 | 7200 | 21600 | 0,099 | ---- | 0,659 | 0,758 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Щитники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 19 | 3800 | 11400 | 0,052 | ---- | 0,348 | 0,400 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Щитники | проектируемая зона ЛПХ | 17 | 3400 | 10200 | 0,047 | ---- | 0,311 | 0,358 | Индивидуальные отопительные системы |
| западнее деревни Ивахово | проектируемые предприятия, Га | 2,7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,255 | проектируемая котельная на территории предприятия |
| деревня Зыколино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 153 | 30600 | 91800 | 0,420 | ---- | 2,801 | 3,221 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Зыколино | проектируемая зона ЛПХ | 44 | 8800 | 26400 | 0,121 | ---- | 0,805 | 0,926 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Рязаново | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 145 | 29000 | 87000 | 0,398 | ---- | 2,654 | 3,052 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Рязаново | проектируемая зона ЛПХ | 45 | 9000 | 27000 | 0,124 | ---- | 0,824 | 0,947 | Индивидуальные отопительные системы |
| восточнее деревни Зыколино | проектируемый логистический комплекс, Га | 91,5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42,516 | проектируемая котельная на территории логистического центра |
| деревня Старое Корявино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 29 | 5800 | 17400 | 0,080 | ---- | 0,531 | 0,610 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Новое Корявино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 77 | 15400 | 46200 | 0,211 | ---- | 1,409 | 1,621 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Новое Корявино | проектируемая зона ЛПХ | 108 | 21600 | 64800 | 0,297 | ---- | 1,977 | 2,273 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Новая Деревня | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 210 | 42000 | 126000 | 0,577 | ---- | 3,844 | 4,421 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Новая Деревня | проектируемая зона ЛПХ | 22 | 4400 | 13200 | 0,060 | ---- | 0,403 | 0,463 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Ольховики | проектируемая зона ЛПХ | 45 | 9000 | 27000 | 0,124 | ---- | 0,824 | 0,947 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Пенеснарь | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 121 | 24200 | 72600 | 0,332 | ---- | 2,215 | 2,547 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Пенеснарь | проектируемая зона ЛПХ | 64 | 12800 | 38400 | 0,176 | ---- | 1,172 | 1,347 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Пенеснарь | проектируемая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,389 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Дуброво | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 103 | 20600 | 61800 | 0,283 | ---- | 1,885 | 2,168 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Дуброво | проектируемая зона ЛПХ | 83 | 16600 | 49800 | 0,228 | ---- | 1,519 | 1,747 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Иловка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 215 | 43000 | 129000 | 0,590 | ---- | 3,936 | 4,526 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Иловка | проектируемая зона ЛПХ | 109 | 21800 | 65400 | 0,299 | ---- | 1,995 | 2,294 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Мощинки | проектируемые коммунальные и складские объекты, Га | 0,9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,418 | проектируемая котельная на территории коммунальных и складских объектов |
| восточнее деревни Мощинки | существующий центр социальной адаптации, Га | 2,9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,348 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Захарино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 116 | 92800 | 278400 | 1,274 | ---- | 8,493 | 9,767 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Захарино | проектируемая зона ЛПХ | 183 | 146400 | 439200 | 2,010 | ---- | 13,399 | 15,409 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Плаи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 21 | 16800 | 50400 | 0,231 | ---- | 1,538 | 1,768 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Плаи | проектируемая зона ЛПХ | 68 | 54400 | 163200 | 0,747 | ---- | 4,979 | 5,726 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Кошелево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 29 | 23200 | 69600 | 0,319 | ---- | 2,123 | 2,442 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Кошелево | проектируемая зона ЛПХ | 23 | 18400 | 55200 | 0,253 | ---- | 1,684 | 1,937 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Смугулино | проектируемая зона ЛПХ | 38 | 30400 | 91200 | 0,417 | ---- | 2,782 | 3,200 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Терехи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 66 | 52800 | 158400 | 0,725 | ---- | 4,832 | 5,557 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Терехи | проектируемая зона ЛПХ | 55 | 44000 | 132000 | 0,604 | ---- | 4,027 | 4,631 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Мазальцево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 420 | 336000 | 1008000 | 4,613 | ---- | 30,752 | 35,365 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Мазальцево | проектируемая зона ЛПХ | 240 | 192000 | 576000 | 2,636 | ---- | 17,573 | 20,208 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Мазальцево | проектируемые коммунальные и складские объекты, Га | 6,3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,927 | проектируемая котельная на территории коммунальных и складских объектов |
| деревня Юшино | проектируемая зона ЛПХ | 86 | 68800 | 206400 | 0,945 | ---- | 6,297 | 7,241 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Лаврово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 35 | 28000 | 84000 | 0,384 | ---- | 2,563 | 2,947 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Лаврово | проектируемая зона ЛПХ | 19 | 15200 | 45600 | 0,209 | ---- | 1,391 | 1,600 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Спас-Липки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 117 | 93600 | 280800 | 1,285 | ---- | 8,567 | 9,852 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Спас-Липки | проектируемая зона ЛПХ | 22 | 17600 | 52800 | 0,242 | ---- | 1,611 | 1,852 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Фефелово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 100 | 80000 | 240000 | 1,098 | ---- | 7,322 | 8,420 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Фефелово | проектируемая зона ЛПХ | 70 | 56000 | 168000 | 0,769 | ---- | 5,125 | 5,894 | Индивидуальные отопительные системы |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 254,537 |  |

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (новое строительство и реконструкция котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на территории проектируемых промышленных площадок.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения в деревнях Покорное, Стабна, Жуково, Мощинки.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

# Газоснабжение

### Современное состояние систем газоснабжения сельского поселения

Газоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Газ поступает по отводу от магистральных газопроводов Торжок-Минск-Ивацевичи, Брянск-Смоленск и подается на газораспределительную станцию (ГРС) «Жуковская».

Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего, низкого давлений. Связь между ступенями предусмотрена через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ, ШРП).

Направления использования газа:

- Технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- Отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Сельское поселение (как и весь Смоленский район) обслуживает ОАО «Смоленскоблгаз».

Уровень газификации населённых пунктов

сельского поселения

| Населенные пункты | газификация |
| --- | --- |
| деревня Замощье | газифицирована |
| деревня Семиречье | газифицирована |
| деревня Покорное | газифицирована |
| деревня Стабна | газифицирована |
| деревня Жуково | газифицирована |
| деревня Ивахово | не газифицирована |
| деревня Заборье | не газифицирована |
| деревня Лентево | не газифицирована |
| деревня Щитники | не газифицирована |
| деревня Рязаново | газифицирована |
| деревня Зыколино | газифицирована |
| деревня Старое Корявино | не газифицирована |
| деревня Новое Корявино | не газифицирована |
| деревня Новая деревня | не газифицирована |
| деревня Ольховики | не газифицирована |
| деревня Морозово | газифицирована |
| деревня Мощинки | газифицирована |
| деревня Иловка | не газифицирована |
| деревня Дуброво | не газифицирована |
| деревня Новоселки | не газифицирована |
| деревня Захарино | не газифицирована |
| деревня Плаи | не газифицирована |
| деревня Абрамково | не газифицирована |
| деревня Кошелево | не газифицирована |
| деревня Смугулино | не газифицирована |
| деревня Терехи | не газифицирована |
| деревня Мазальцево | не газифицирована |
| деревня Пенеснарь | не газифицирована |
| деревня Юшино | не газифицирована |
| деревня Лаврово | не газифицирована |
| деревня Спас-Липки | не газифицирована |
| деревня Фефелово | не газифицирована |

Таким образом, уровень газификации природным газом  потребителей сельского поселения на 2010 год составляет 28 %.

### Мероприятия по развитию объектов газоснабжения сельских населенных пунктов

#### Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень представлены в таблице.

| Тепловые нагрузки и расходы газа |
| --- |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Замощье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 37 | 7400 | 22200 | 116,8 | 35,7 | 152,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Замощье | проектируемая зона ЛПХ | 21 | 4200 | 12600 | 66,3 | 23,4 | 89,7 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Семиречье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 57 | 11400 | 34200 | 180,0 | 48,6 | 228,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Семиречье | проектируемая зона ЛПХ | 73 | 14600 | 43800 | 230,5 | 59,3 | 289,8 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Стабна | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 183 | 36600 | 109800 | 577,8 | 124,5 | 702,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Стабна | проектируемая зона ЛПХ | 40 | 8000 | 24000 | 126,3 | 38,6 | 164,9 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Покорное | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 128 | 25600 | 76800 | 404,2 | 93,0 | 497,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Жуково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 102 | 20400 | 61200 | 322,1 | 77,5 | 399,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Жуково | проектируемая многоэтажная застройка | 5 | 25000 | 75000 | 394,7 | 356,9 | 751,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Жуково | проектируемая зона ЛПХ | 14 | 2800 | 8400 | 44,2 | 18,1 | 62,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Заборье | существующая индивидуальная жилая застройка | 36 | 7200 | 21600 | 113,7 | 34,8 | 148,4 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Заборье | существующая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | ---- | ---- | 11,4 | ---- | 11,4 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Заборье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 436 | 87200 | 261600 | 1376,7 | 263,6 | 1640,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Заборье | проектируемая зона ЛПХ | 50 | 10000 | 30000 | 157,9 | 45,1 | 203,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Лентево | существующая индивидуальная жилая застройка | 32 | 6400 | 19200 | 101,0 | 32,2 | 133,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Лентево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 28 | 5600 | 16800 | 88,4 | 29,4 | 117,8 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Лентево | проектируемая зона ЛПХ | 36 | 7200 | 21600 | 113,7 | 34,8 | 148,4 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Щитники | существующая индивидуальная жилая застройка | 28 | 5600 | 16800 | 88,4 | 29,4 | 117,8 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Щитники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 19 | 3800 | 11400 | 60,0 | 22,3 | 82,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Щитники | проектируемая зона ЛПХ | 17 | 3400 | 10200 | 53,7 | 20,0 | 73,7 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| западнее деревни Ивахово | проектируемые предприятия, Га | 2,7 | ---- | ---- | 188,2 | ---- | 188,2 | газификация по факту застройки (от существующего газопровода высокого давления) |
| деревня Зыколино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 153 | 30600 | 91800 | 483,1 | 104,1 | 587,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Зыколино | проектируемая зона ЛПХ | 44 | 8800 | 26400 | 138,9 | 41,2 | 180,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Рязаново | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 145 | 29000 | 87000 | 457,8 | 100,5 | 558,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Рязаново | проектируемая зона ЛПХ | 45 | 9000 | 27000 | 142,1 | 42,1 | 184,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| восточнее деревни Зыколино | проектируемый логистический комплекс, Га | 91,5 | ---- | ---- | 6377,4 | ---- | 6377,4 | газификация по факту застройки (от существующего газопровода высокого давления) |
| деревня Старое Корявино | существующая индивидуальная жилая застройка | 11 | 2200 | 6600 | 34,7 | 15,3 | 50,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Старое Корявино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 29 | 5800 | 17400 | 91,6 | 30,4 | 122,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Новое Корявино | существующая индивидуальная жилая застройка | 14 | 2800 | 8400 | 44,2 | 18,1 | 62,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Новое Корявино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 77 | 15400 | 46200 | 243,1 | 62,1 | 305,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Новое Корявино | проектируемая зона ЛПХ | 108 | 21600 | 64800 | 341,0 | 82,1 | 423,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Новая Деревня | существующая индивидуальная жилая застройка | 23 | 4600 | 13800 | 72,6 | 25,6 | 98,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Новая Деревня | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 210 | 42000 | 126000 | 663,1 | 140,2 | 803,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Новая Деревня | проектируемая зона ЛПХ | 22 | 4400 | 13200 | 69,5 | 24,5 | 93,9 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Пенеснарь | существующая индивидуальная жилая застройка | 105 | 21000 | 63000 | 331,5 | 79,8 | 411,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Пенеснарь | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 121 | 24200 | 72600 | 382,1 | 87,9 | 470,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Пенеснарь | проектируемая зона ЛПХ | 64 | 12800 | 38400 | 202,1 | 53,5 | 255,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Пенеснарь | проектируемая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | ---- | ---- | 91,6 | ---- | 91,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Дуброво | существующая индивидуальная жилая застройка | 57 | 11400 | 34200 | 180,0 | 48,6 | 228,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Дуброво | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 103 | 20600 | 61800 | 325,2 | 78,3 | 403,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Дуброво | проектируемая зона ЛПХ | 83 | 16600 | 49800 | 262,1 | 66,0 | 328,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Иловка | существующая индивидуальная жилая застройка | 49 | 9800 | 29400 | 154,7 | 44,2 | 199,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Иловка | существующая малоэтажная жилая застройка | 1 | 800 | 2400 | 12,6 | 23,5 | 36,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Иловка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 215 | 43000 | 129000 | 678,9 | 143,5 | 822,4 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Иловка | проектируемая зона ЛПХ | 109 | 21800 | 65400 | 344,2 | 82,8 | 427,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Мощинки | проектируемые коммунальные и складские объекты, Га | 0,9 | ---- | ---- | 62,7 | ---- | 62,7 | газификация по факту застройки (от существующего газопровода высокого давления) |
| восточнее деревни Мощинки | существующий центр социальной адаптации, Га | 2,9 | ---- | ---- | 202,1 | ---- | 202,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Захарино | существующая индивидуальная жилая застройка | 41 | 32800 | 98400 | 517,8 | 38,4 | 556,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Захарино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 116 | 92800 | 278400 | 1465,1 | 86,2 | 1551,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Захарино | проектируемая зона ЛПХ | 183 | 146400 | 439200 | 2311,3 | 124,5 | 2435,8 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Плаи | существующая индивидуальная жилая застройка | 10 | 8000 | 24000 | 126,3 | 14,3 | 140,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Плаи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 21 | 16800 | 50400 | 265,2 | 23,4 | 288,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Плаи | проектируемая зона ЛПХ | 68 | 54400 | 163200 | 858,9 | 55,7 | 914,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Кошелево | существующая индивидуальная жилая застройка | 16 | 12800 | 38400 | 202,1 | 18,8 | 220,9 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Кошелево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 29 | 23200 | 69600 | 366,3 | 30,4 | 396,7 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Кошелево | проектируемая зона ЛПХ | 23 | 18400 | 55200 | 290,5 | 25,6 | 316,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Терехи | существующая индивидуальная жилая застройка | 41 | 32800 | 98400 | 517,8 | 38,4 | 556,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Терехи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 66 | 52800 | 158400 | 833,6 | 54,0 | 887,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Терехи | проектируемая зона ЛПХ | 55 | 44000 | 132000 | 694,7 | 48,3 | 742,9 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Мазальцево | существующая индивидуальная жилая застройка | 109 | 87200 | 261600 | 1376,7 | 82,8 | 1459,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Мазальцево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 420 | 336000 | 1008000 | 5304,7 | 254,0 | 5558,7 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Мазальцево | проектируемая зона ЛПХ | 240 | 192000 | 576000 | 3031,3 | 160,2 | 3191,5 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Мазальцево | проектируемые коммунальные и складские объекты, Га | 6,3 | ---- | ---- | 439,1 | ---- | 439,1 | газификация по факту застройки (от существующего газопровода высокого давления) |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| деревня Спас-Липки | существующая индивидуальная жилая застройка | 26 | 20800 | 62400 | 328,4 | 27,3 | 355,7 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Спас-Липки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 117 | 93600 | 280800 | 1477,7 | 87,0 | 1564,7 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Спас-Липки | проектируемая зона ЛПХ | 22 | 17600 | 52800 | 277,9 | 24,5 | 302,3 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Фефелово | существующая индивидуальная жилая застройка | 23 | 18400 | 55200 | 290,5 | 25,6 | 316,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Фефелово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | 100 | 80000 | 240000 | 1263,0 | 77,7 | 1340,7 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| деревня Фефелово | проектируемая зона ЛПХ | 70 | 56000 | 168000 | 884,1 | 57,3 | 941,4 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 44464,0 |  |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом намечаемых потребителей в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень на территории сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция с увеличением производительности ГРС «Жуковская».

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до деревень: Заборье, Пенеснарь, Щитники, Лентево, Старое Корявино, Новое Корявино, Новая деревня, Иловка, Дуброво, Захарино, Плаи, Кошелево, Терехи, Мазальцево, Спас-Липки, Фефелово.

- Строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления в не газифицированных деревнях: Терехи, Мазальцево, Спас-Липки, Фефелово, Кошелево, Иловка, Дуброво, Захарино, Плаи, Старое Корявино, Новое Корявино, Новая деревня, Щитники, ,Лентево, Заборье Пенеснарь.

- Строительство распределительных газопроводов низкого давления и закольцовка их с существующими газопроводами на территориях деревень: Замощье, Семиречье, Покорное, Жуково, Стабна, Зыколино, Рязаново, Мощинки, Морозово.

- Реконструкция с увеличением производительности (по мере необходимости) существующих ГРПШ, ШРП.

Для дальнейшего повышения надежности системы газоснабжения в сельском поселении необходимо:

- Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов высокого и среднего давления.

- Осуществление технического диагностирования ГРПШ и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей.

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них.

- Автономных источников тепла - в зависимости от характера застройки.

# Водоснабжение

### Современное состояние систем водоснабжения сельского поселения

Обеспечение потребителей сельского поселения питьевой водой осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, колодцев, родников). На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

На сегодняшний день артезианские скважины оборудованы в деревнях: Семиречье, Покорное, Жуково, Стабна, Зыколино, Рязаново, Новая Деревня, Мощинки, Иловка, Дуброво, Мазальцево, Спас-Липки. Разводящие водопроводные сети от скважин проложены в деревнях: Рязаново, Жуково, Покорное, Семиречье.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов водоснабжения в деревнях: Жуково, Семиречье, Рязаново, Покорное, Дуброво осуществляет ООО «Коммунальные системы «Жуково».

Сведения по объектам водоснабжения представлены в таблице.

Сведения по объектам водоснабжения

| Местоположение объекта | Наименование сооружения | год ввода | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жуково | а/скваж. | 1979 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Жуково | а/скваж. | 1987 | ----- | ----- | ----- | 78 |
| Жуково | в/н башня | 1979 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Жуково | в/н башня | 1987 | ----- | ----- | ----- | 47 |
| Жуково | водопровод | 1979 | сталь, чугун, п/эт | 63, 100, 110, 150 | 3600 | 100 |
| Семиречье | в/н башня | 1971 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Семиречье | а/скваж. | 1971 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Семиречье | водопровод | 1971 | а/ц, п/эт | 63, 100, 110 | 843 | 100 |
| Рязаново | а/скваж. | 1970 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Рязаново | в/н башня | 1970 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Рязаново | водопровод | 1970 | п/эт | 32, 63, 110 | 420 | 63 |
| Покорное | а/скваж. | 1960 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Покорное | а/скваж. | 1964 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Покорное | в/н башня | 1970 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Покорное | в/н башня | 1964 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Покорное | водопровод | 1960, 1970 | сталь, п/эт | 63, 76, 110 | 1385 | 100 |
| Дуброво | а/скваж. | 1960 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Дуброво | в/н башня | 1960 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Дуброво | водопровод | 1960 | п/эт | 110 | 1035 | 100 |

Помимо этого в поселении расположены ведомственные объекты водоснабжения в деревнях: Стабна, Зыколино, Новая Деревня, Мощинки, Иловка, Мазальцево, Спас-Липки.

Большинство водозаборов, водонапорных башен, разводящих водопроводных сетей и других сооружений систем централизованного водоснабжения характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют реконструкции.

Потребители расположенные в деревнях: Замощье, Ивахово, Щитники, Лентево, Заборье, Пенеснарь, Старое Корявино, Новое Корявино, Ольховики, Смугулино, Кошелево, Терехи, Новоселки, Захарино, Абрамково, Юшино, Лаврово, Фефелово обеспечиваются водой децентрализовано (скважины, колодцы, расположенные у конкретного потребителя).

### Мероприятия по развитию объектов водоснабжения сельского поселения

#### Планируемые объемы водопотребления  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы водопотребления в сельском поселении представлены в таблице.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Замощье | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 19 | 230 | 2,5 | 1,9 | 4,4 | проектируемая скважина в деревне Замощье |
| деревня Замощье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 85 | 230 | 11,1 | 8,5 | 19,6 | проектируемая скважина в деревне Замощье |
| деревня Замощье | проектируемая зона ЛПХ | человек | 49 | 230 | 6,4 | 4,9 | 11,3 | проектируемая скважина в деревне Замощье |
| деревня Семиречье | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 60 | 230 | 7,8 | 6,0 | 13,8 | существующая скважина в деревне Семиречье |
| деревня Семиречье | существующая общественно-деловая застройка (5% от жилой) |  | - | - | - | - | 0,7 | существующая скважина в деревне Семиречье |
| деревня Семиречье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 131 | 230 | 17,0 | 13,1 | 30,1 | существующая скважина в деревне Семиречье |
| деревня Семиречье | проектируемая зона ЛПХ | человек | 168 | 230 | 21,8 | 16,8 | 38,6 | существующая скважина в деревне Семиречье |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| деревня Стабна | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 128 | 230 | 16,6 | 12,8 | 29,4 | существующие скважины в деревне Стабна и Жуково |
| деревня Стабна | существующая общественно-деловая застройка (15% от жилой) | % | - | - | - | - | 4,4 | существующие скважины в деревне Стабна и Жуково |
| деревня Стабна | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 420 | 230 | 54,6 | 42,0 | 96,6 | существующие скважины в деревне Стабна и Жуково |
| деревня Стабна | проектируемая зона ЛПХ | человек | 92 | 230 | 12,0 | 9,2 | 21,2 | существующие скважины в деревне Стабна и Жуково |
| деревня Покорное | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 132 | 230 | 17,2 | 13,2 | 30,4 | существующая скважина в деревне Покорное |
| деревня Покорное | существующая общественно-деловая застройка (20% от жилой) | % | - | - | - | - | 6,1 | существующая скважина в деревне Покорное |
| деревня Покорное | существующая пилорама | Га | 1,7 | аналог | - | - | 25,5 | существующая скважина в деревне Покорное |
| деревня Покорное | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 294 | 230 | 38,2 | 29,4 | 67,6 | существующая скважина в деревне Покорное |
| деревня Жуково | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 199 | 230 | 25,9 | 19,9 | 45,8 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующие садоводства | человек | 150 | 230 | 19,5 | 15,0 | 34,5 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 609 | 230 | 79,2 | 60,9 | 140,1 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующая среднеэтажная жилая застройка | человек | 562 | 230 | 73,1 | 56,2 | 129,3 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующее автотранспортное предприятие | Га | 3,4 | аналог | - | - | 51,0 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующие коммунальные и складские объекты | Га | 1,6 | аналог | - | - | 24,0 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | - | - | - | - | 3496,0 | существующая скважина в деревне Жуково |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| деревня Жуково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 235 | 230 | 30,6 | 23,5 | 54,1 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | проектируемая многоэтажная застройка | человек | 560 | 230 | 72,8 | 56,0 | 128,8 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | проектируемая зона ЛПХ | человек | 33 | 230 | 4,3 | 3,3 | 7,6 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Жуково | проектируемые садоводства | человек | 262 | 120 | 31,4 | - | 31,4 | существующая скважина в деревне Жуково |
| деревня Заборье | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 19 | 230 | 2,5 | 1,9 | 4,4 | проектируемая скважина севернее деревни Заборье |
| деревня Заборье | существующая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | - | - | - | - | 0,4 | проектируемая скважина севернее деревни Заборье |
| деревня Заборье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 1002 | 230 | 130,3 | 100,2 | 230,5 | проектируемая скважина севернее деревни Заборье |
| деревня Заборье | проектируемая зона ЛПХ | человек | 115 | 230 | 15,0 | 11,5 | 26,5 | проектируемая скважина севернее деревни Заборье |
| деревня Лентево | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 9 | 230 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | проектируемая скважина севернее деревни Заборье |
| деревня Лентево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 65 | 230 | 8,5 | 6,5 | 15,0 | проектируемая скважина севернее деревни Заборье |
| деревня Лентево | проектируемая зона ЛПХ | человек | 83 | 230 | 10,8 | 8,3 | 19,1 | проектируемая скважина севернее деревни Заборье |
| деревня Щитники | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 30 | 230 | 3,9 | 3,0 | 6,9 | проектируемая скважина в деревне Щитники |
| деревня Щитники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 67 | 230 | 8,7 | 6,7 | 15,4 | проектируемая скважина в деревне Щитники |
| деревня Щитники | проектируемая зона ЛПХ | человек | 40 | 230 | 5,2 | 4,0 | 9,2 | проектируемая скважина в деревне Щитники |
| западнее деревни Ивахово | проектируемые предприятия | Га | 2,7 | аналог | - | - | 40,5 | проектируемая скважина на территории предприятия |
| деревня Зыколино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 31 | 230 | 4,0 | 3,1 | 7,1 | существующая скважина в деревне Зыколино |
| деревня Зыколино | существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 50 | 230 | 6,5 | 5,0 | 11,5 | существующая скважина в деревне Зыколино |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| деревня Зыколино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 351 | 230 | 45,6 | 35,1 | 80,7 | существующая скважина в деревне Зыколино |
| деревня Зыколино | проектируемая зона ЛПХ | человек | 101 | 230 | 13,1 | 10,1 | 23,2 | существующая скважина в деревне Зыколино |
| деревня Рязаново | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 40 | 230 | 5,2 | 4,0 | 9,2 | существующая скважина в деревне Рязаново |
| деревня Рязаново | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 333 | 230 | 43,3 | 33,3 | 76,6 | существующая скважина в деревне Рязаново |
| деревня Рязаново | проектируемая зона ЛПХ | человек | 104 | 230 | 13,5 | 10,4 | 23,9 | существующая скважина в деревне Рязаново |
| северо-западнее деревни Рязаново | проектируемые садоводства | человек | 208 | 120 | 25,0 | - | 25,0 | существующая скважина в деревне Рязаново |
| восточнее деревни Зыколино | проектируемый логистический комплекс | Га | 91,5 | аналог | - | - | 1372,5 | проектируемая скважина на территории комплекса |
| деревня Новое Корявино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 10 | 230 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | проектируемая скважина в деревне Новое Корявино |
| деревня Новое Корявино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 177 | 230 | 23,0 | 17,7 | 40,7 | проектируемая скважина в деревне Новое Корявино |
| деревня Новое Корявино | проектируемая зона ЛПХ | человек | 248 | 230 | 32,2 | 24,8 | 57,0 | проектируемая скважина в деревне Новое Корявино |
| деревня Новая Деревня | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 24 | 230 | 3,1 | 2,4 | 5,5 | существующая скважина в деревне Новая Деревня |
| деревня Новая Деревня | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 483 | 230 | 62,8 | 48,3 | 111,1 | существующая скважина в деревне Новая Деревня |
| деревня Новая Деревня | проектируемая зона ЛПХ | человек | 50 | 230 | 6,5 | 5,0 | 11,5 | существующая скважина в деревне Новая Деревня |
| деревня Ольховики | проектируемая зона ЛПХ | человек | 104 | 230 | 13,5 | 10,4 | 23,9 | существующая скважина в деревне Новая Деревня |
| деревня Пенеснарь | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 80 | 230 | 10,4 | 8,0 | 18,4 | проектируемая скважина в деревне Пенеснарь |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| деревня Пенеснарь | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 278 | 230 | 36,1 | 27,8 | 63,9 | проектируемая скважина в деревне Пенеснарь |
| деревня Пенеснарь | проектируемая зона ЛПХ | человек | 147 | 230 | 19,1 | 14,7 | 33,8 | проектируемая скважина в деревне Пенеснарь |
| деревня Пенеснарь | проектируемая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | - | - | - | - | 11,6 | проектируемая скважина в деревне Пенеснарь |
| северо-западнее деревни Пенеснарь | проектируемые садоводства | человек | 86 | 120 | 10,3 | - | 10,3 | проектируемая скважина в деревне Пенеснарь |
| юго-западнее деревни Пенеснарь | проектируемые садоводства | человек | 86 | 120 | 10,3 | - | 10,3 | проектируемая скважина в деревне Пенеснарь |
| деревня Дуброво | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 26 | 230 | 3,4 | 2,6 | 6,0 | существующая скважина в деревне Дуброво |
| деревня Дуброво | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 236 | 230 | 30,7 | 23,6 | 54,3 | существующая скважина в деревне Дуброво |
| деревня Дуброво | проектируемая зона ЛПХ | человек | 190 | 230 | 24,7 | 19,0 | 43,7 | существующая скважина в деревне Дуброво |
| деревня Иловка | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 62 | 230 | 8,1 | 6,2 | 14,3 | существующая скважина в деревне Иловка |
| деревня Иловка | существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 40 | 230 | 5,2 | 4,0 | 9,2 | существующая скважина в деревне Иловка |
| деревня Иловка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 495 | 230 | 64,4 | 49,5 | 113,9 | существующая скважина в деревне Иловка |
| деревня Иловка | проектируемая зона ЛПХ | человек | 250 | 230 | 32,5 | 25,0 | 57,5 | существующая скважина в деревне Иловка |
| деревня Мощинки | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 369 | 230 | 48,0 | 36,9 | 84,9 | существующая скважина в деревне Мощинки |
| деревня Мощинки | существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 400 | 230 | 52,0 | 40,0 | 92,0 | существующая скважина в деревне Мощинки |
| деревня Мощинки | проектируемые коммунальные и складские объекты | Га | 0,9 | аналог | - | - | 13,5 | существующая скважина в деревне Мощинки |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| восточнее деревни Мощинки | существующий центр социальной адаптации | Га | 2,9 | аналог | - | - | 43,5 | существующая скважина в деревне Мощинки |
| деревня Захарино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 55 | 230 | 7,2 | 5,5 | 12,7 | проектируемая скважина в деревне Захарино |
| деревня Захарино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 266 | 230 | 34,6 | 26,6 | 61,2 | проектируемая скважина в деревне Захарино |
| деревня Захарино | проектируемая зона ЛПХ | человек | 420 | 230 | 54,6 | 42,0 | 96,6 | проектируемая скважина в деревне Захарино |
| деревня Плаи | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 23 | 230 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | проектируемая скважина в деревне Захарино |
| деревня Плаи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 48 | 230 | 6,2 | 4,8 | 11,0 | проектируемая скважина в деревне Захарино |
| деревня Плаи | проектируемая зона ЛПХ | человек | 156 | 230 | 20,3 | 15,6 | 35,9 | проектируемая скважина в деревне Захарино |
| деревня Кошелево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 67 | 230 | 8,7 | 6,7 | 15,4 | проектируемая скважина в деревне Кошелево |
| деревня Кошелево | проектируемая зона ЛПХ | человек | 52 | 230 | 6,8 | 5,2 | 12,0 | проектируемая скважина в деревне Кошелево |
| деревня Терехи | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 41 | 230 | 5,3 | 4,1 | 9,4 | проектируемая скважина в деревне Терехи |
| деревня Терехи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 151 | 230 | 19,6 | 15,1 | 34,7 | проектируемая скважина в деревне Терехи |
| деревня Терехи | проектируемая зона ЛПХ | человек | 126 | 230 | 16,4 | 12,6 | 29,0 | проектируемая скважина в деревне Терехи |
| деревня Мазальцево | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 335 | 230 | 43,6 | 33,5 | 77,1 | существующая скважина в деревне Мазальцево |
| деревня Мазальцево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 966 | 230 | 125,6 | 96,6 | 222,2 | существующая скважина в деревне Мазальцево |
| деревня Мазальцево | проектируемая зона ЛПХ | человек | 552 | 230 | 71,8 | 55,2 | 127,0 | существующая скважина в деревне Мазальцево |
| деревня Мазальцево | проектируемые коммунальные и складские объекты | Га | 6,3 | аналог | - | - | 94,5 | существующая скважина в деревне Мазальцево |
| деревня Спас-Липки | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 27 | 230 | 3,5 | 2,7 | 6,2 | существующая скважина в деревне Спас-Липки |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| деревня Спас-Липки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 270 | 230 | 35,1 | 27,0 | 62,1 | существующая скважина в деревне Спас-Липки |
| деревня Спас-Липки | проектируемая зона ЛПХ | человек | 50 | 230 | 6,5 | 5,0 | 11,5 | существующая скважина в деревне Спас-Липки |
| деревня Фефелово | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 23 | 230 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | проектируемая скважина в деревне Фефелово |
| деревня Фефелово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 230 | 230 | 29,9 | 23,0 | 52,9 | проектируемая скважина в деревне Фефелово |
| деревня Фефелово | проектируемая зона ЛПХ | человек | 161 | 230 | 20,9 | 16,1 | 37,0 | проектируемая скважина в деревне Фефелово |
| итого |  |  |  |  |  |  | 8493,7 |  |

В целом по сельскому поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения) в деревнях: Семиречье, Покорное, Жуково, Стабна, Зыколино, Рязаново, Новая Деревня, Мощинки, Иловка, Дуброво, Мазальцево, Спас-Липки.

- Строительство разводящих водопроводных сетей от существующих водозаборов.

- Строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей в деревнях: Фефелово, Плаи, Захарино, Терехи, Кошелево, Новое Корявино, Пенеснарь, Заборье, Лентево, Щитники, Замощье.

- Рациональное использование существующих сетей	 и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение промышленных площадок осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

# Водоотведение

### Современное состояние систем водоотведения сельского поселения

На территории поселения находится 31 населенный пункт (деревни), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Отвод строчных вод потребителей в сельском поселении осуществляется преимущественно децентрализовано (индивидуальные очистные сооружения, выгребные ямы).

Централизованное отведение сточных вод на очистные сооружения осуществляется в двух деревнях: Покорное и Жуково.

Системы централизованного водоотведения находятся на балансе ООО «Коммунальные системы «Жуково».

Сведения по канализационным системам представлены в таблице.

Сведения по канализационным системам

| Местоположение объекта | Наименование сооружения | год ввода | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жуково | КНС | 1968 | ------ | ------ | ------ | 92 |
|  | канализация | 1974 | кер., а/ц, п/э | 100,150, 200 | 4200 | 67, 80 |
|  | ОС | 1974 | ------ | ------ | ------ | 100 |

ОС деревни Жуково введены в эксплуатацию в 1974 году. В настоящее время находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и функционируют частично.

Проектный состав – приемная камера, песоловка, два отстойника, две карты полей фильтрации, 2 иловые площадки.

Сброс стоков поле очистки осуществляется в бассейне реки Стабна. Сточные воды образуют ручей, протекающий по лощине до реки. Расстояние до водного объекта – около 700 м.

Эффективность очистки сточных воды на ОС деревни Жуково

| № | Показатели состава сточных вод | Вход на ОС | Выход с ОС | Фактическая эффективность очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные в-ва | 1275.700 | 13.700 | 99 |
| 2. | Нефтепродукты | 0.710 | 0.080 | 89 |
| 3. | БПК полн | 1143.800 | 22.344 | 98 |
| 4. | Азот аммонийный | 52.360 | 4.240 | 92 |
| 5. | Фосфаты | 8.450 | 1.380 | 84 |
| 6. | Сульфаты | 14.800 | 25.500 | - |
| 7. | Хлориды | 48.900 | 30.500 | - |
| 8. | СПАВ ан | 1.164 | 0.430 | 63 |
| 9 | Железо общее | 0.150 | 0.290 |  |

Помимо этого в деревне Покорное расположены ведомственные ОС.

На сегодняшний день существующие очистные сооружения деревень нуждаются в полной модернизации.

В целом по сельскому поселению повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- отсутствие в большинстве населенных пунктов систем водоотведения с очистными сооружениями;

- неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (высокий износ механического оборудования, неэффективность системы аэрации, несовершенство системы контроля);

- существующие мощности очистных сооружений в настоящее время не обеспечивают полную очистку сточных вод;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов.

### Мероприятия по развитию объектов водоотведения сельского поселения

#### Планируемые объемы сточных вод  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы сточных вод в сельском поселении представлены в таблице.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Замощье | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 19 | 230 | 2,5 | 1,9 | 4,4 | существующие ОС в деревне Покорное |
| деревня Замощье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 85 | 230 | 11,1 | 8,5 | 19,6 | существующие ОС в деревне Покорное |
| деревня Замощье | проектируемая зона ЛПХ | человек | 49 | 230 | 6,4 | 4,9 | 11,3 | существующие ОС в деревне Покорное |
| деревня Семиречье | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 60 | 230 | 7,8 | 6,0 | 13,8 | проектируемые ОС в деревне Семиречье |
| деревня Семиречье | существующая общественно-деловая застройка (5% от жилой) |  | - | - | - | - | 0,7 | проектируемые ОС в деревне Семиречье |
| деревня Семиречье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 131 | 230 | 17,0 | 13,1 | 30,1 | проектируемые ОС в деревне Семиречье |
| деревня Семиречье | проектируемая зона ЛПХ | человек | 168 | 230 | 21,8 | 16,8 | 38,6 | проектируемые ОС в деревне Семиречье |
| деревня Стабна | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 128 | 230 | 16,6 | 12,8 | 29,4 | существующие ОС в деревне Стабна |
| деревня Стабна | существующая общественно-деловая застройка (15% от жилой) | % | - | - | - | - | 4,4 | существующие ОС в деревне Стабна |
| деревня Стабна | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 420 | 230 | 54,6 | 42,0 | 96,6 | существующие ОС в деревне Стабна |
| деревня Стабна | проектируемая зона ЛПХ | человек | 92 | 230 | 12,0 | 9,2 | 21,2 | существующие ОС в деревне Стабна |
| деревня Покорное | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 132 | 230 | 17,2 | 13,2 | 30,4 | существующие ОС в деревне Покорное |
| деревня Покорное | существующая общественно-деловая застройка (20% от жилой) | % | - | - | - | - | 6,1 | существующие ОС в деревне Покорное |
| деревня Покорное | существующая пилорама | Га | 1,7 | аналог | - | - | 25,5 | существующие ОС в деревне Покорное |
| деревня Покорное | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 294 | 230 | 38,2 | 29,4 | 67,6 | существующие ОС в деревне Покорное |
| деревня Жуково | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 199 | 230 | 25,9 | 19,9 | 45,8 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | Водоотведение |
| деревня Жуково | существующие садоводства | человек | 150 | 230 | 19,5 | 15,0 | 34,5 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 609 | 230 | 79,2 | 60,9 | 140,1 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующая среднеэтажная жилая застройка | человек | 562 | 230 | 73,1 | 56,2 | 129,3 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующее автотранспортное предприятие | Га | 3,4 | аналог | - | - | 51,0 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующие коммунальные и складские объекты | Га | 1,6 | аналог | - | - | 24,0 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | существующая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | - | - | - | - | 3496,0 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 235 | 230 | 30,6 | 23,5 | 54,1 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | проектируемая многоэтажная застройка | человек | 560 | 230 | 72,8 | 56,0 | 128,8 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | проектируемая зона ЛПХ | человек | 33 | 230 | 4,3 | 3,3 | 7,6 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Жуково | проектируемые садоводства | человек | 262 | 120 | 31,4 | - | 31,4 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Заборье | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 19 | 230 | 2,5 | 1,9 | 4,4 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Заборье | существующая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | - | - | - | - | 0,4 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Заборье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 1002 | 230 | 130,3 | 100,2 | 230,5 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Заборье | проектируемая зона ЛПХ | человек | 115 | 230 | 15,0 | 11,5 | 26,5 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Лентево | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 9 | 230 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Лентево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 65 | 230 | 8,5 | 6,5 | 15,0 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | Водоотведение |
| деревня Лентево | проектируемая зона ЛПХ | человек | 83 | 230 | 10,8 | 8,3 | 19,1 | существующие ОС северо-западнее деревне Жуково |
| деревня Щитники | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 30 | 230 | 3,9 | 3,0 | 6,9 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Щитники |
| деревня Щитники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 67 | 230 | 8,7 | 6,7 | 15,4 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Щитники |
| деревня Щитники | проектируемая зона ЛПХ | человек | 40 | 230 | 5,2 | 4,0 | 9,2 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Щитники |
| западнее деревни Ивахово | проектируемые предприятия | Га | 2,7 | аналог | - | - | 40,5 | проектируемые ОС на территории предприятия |
| деревня Зыколино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 31 | 230 | 4,0 | 3,1 | 7,1 | проектируемые ОС восточнее деревни Зыколино |
| деревня Зыколино | существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 50 | 230 | 6,5 | 5,0 | 11,5 | проектируемые ОС восточнее деревни Зыколино |
| деревня Зыколино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 351 | 230 | 45,6 | 35,1 | 80,7 | проектируемые ОС восточнее деревни Зыколино |
| деревня Зыколино | проектируемая зона ЛПХ | человек | 101 | 230 | 13,1 | 10,1 | 23,2 | проектируемые ОС восточнее деревни Зыколино |
| деревня Рязаново | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 40 | 230 | 5,2 | 4,0 | 9,2 | проектируемые ОС севернее деревни Рязаново |
| деревня Рязаново | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 333 | 230 | 43,3 | 33,3 | 76,6 | проектируемые ОС севернее деревни Рязаново |
| деревня Рязаново | проектируемая зона ЛПХ | человек | 104 | 230 | 13,5 | 10,4 | 23,9 | проектируемые ОС севернее деревни Рязаново |
| северо-западнее деревни Рязаново | проектируемые садоводства | человек | 208 | 120 | 25,0 | - | 25,0 | проектируемые ОС севернее деревни Рязаново |
| восточнее деревни Зыколино | проектируемый логистический комплекс | Га | 91,5 | аналог | - | - | 1372,5 | проектируемые ОС на территории комплекса |
| деревня Новое Корявино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 10 | 230 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | проектируемые ОС западнее деревни Новое Корявино |
| деревня Новое Корявино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 177 | 230 | 23,0 | 17,7 | 40,7 | проектируемые ОС западнее деревни Новое Корявино |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | Водоотведение |
| деревня Новое Корявино | проектируемая зона ЛПХ | человек | 248 | 230 | 32,2 | 24,8 | 57,0 | проектируемые ОС западнее деревни Новое Корявино |
| деревня Новая Деревня | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 24 | 230 | 3,1 | 2,4 | 5,5 | проектируемые ОС западнее деревни Новое Корявино |
| деревня Новая Деревня | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 483 | 230 | 62,8 | 48,3 | 111,1 | проектируемые ОС западнее деревни Новое Корявино |
| деревня Новая Деревня | проектируемая зона ЛПХ | человек | 50 | 230 | 6,5 | 5,0 | 11,5 | проектируемые ОС западнее деревни Новое Корявино |
| деревня Ольховики | проектируемая зона ЛПХ | человек | 104 | 230 | 13,5 | 10,4 | 23,9 | проектируемые ОС западнее деревни Новое Корявино |
| деревня Пенеснарь | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 80 | 230 | 10,4 | 8,0 | 18,4 | проектируемые ОС воточнее деревни Новое Корявино |
| деревня Пенеснарь | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 278 | 230 | 36,1 | 27,8 | 63,9 | проектируемые ОС воточнее деревни Новое Корявино |
| деревня Пенеснарь | проектируемая зона ЛПХ | человек | 147 | 230 | 19,1 | 14,7 | 33,8 | проектируемые ОС воточнее деревни Новое Корявино |
| деревня Пенеснарь | проектируемая общественно-деловая застройка (10% от жилой) | % | - | - | - | - | 11,6 | проектируемые ОС воточнее деревни Новое Корявино |
| северо-западнее деревни Пенеснарь | проектируемые садоводства | человек | 86 | 120 | 10,3 | - | 10,3 | проектируемые ОС воточнее деревни Новое Корявино |
| юго-западнее деревни Пенеснарь | проектируемые садоводства | человек | 86 | 120 | 10,3 | - | 10,3 | проектируемые ОС воточнее деревни Новое Корявино |
| деревня Дуброво | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 26 | 230 | 3,4 | 2,6 | 6,0 | проектируемые ОС западнее деревни Дуброво |
| деревня Дуброво | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 236 | 230 | 30,7 | 23,6 | 54,3 | проектируемые ОС западнее деревни Дуброво |
| деревня Дуброво | проектируемая зона ЛПХ | человек | 190 | 230 | 24,7 | 19,0 | 43,7 | проектируемые ОС западнее деревни Дуброво |
| деревня Иловка | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 62 | 230 | 8,1 | 6,2 | 14,3 | проектируемые ОС западнее деревни Дуброво |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | Водоотведение |
| деревня Иловка | существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 40 | 230 | 5,2 | 4,0 | 9,2 | проектируемые ОС западнее деревни Дуброво |
| деревня Иловка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 495 | 230 | 64,4 | 49,5 | 113,9 | проектируемые ОС западнее деревни Дуброво |
| деревня Иловка | проектируемая зона ЛПХ | человек | 250 | 230 | 32,5 | 25,0 | 57,5 | проектируемые ОС западнее деревни Дуброво |
| деревня Мощинки | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 369 | 230 | 48,0 | 36,9 | 84,9 | проектируемые ОС южнее деревни Мощинки |
| деревня Мощинки | существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 400 | 230 | 52,0 | 40,0 | 92,0 | проектируемые ОС южнее деревни Мощинки |
| деревня Мощинки | проектируемые коммунальные и складские объекты | Га | 0,9 | аналог | - | - | 13,5 | проектируемые ОС южнее деревни Мощинки |
| восточнее деревни Мощинки | существующий центр социальной адаптации | Га | 2,9 | аналог | - | - | 43,5 | проектируемые ОС южнее деревни Мощинки |
| деревня Захарино | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 55 | 230 | 7,2 | 5,5 | 12,7 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Плаи |
| деревня Захарино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 266 | 230 | 34,6 | 26,6 | 61,2 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Плаи |
| деревня Захарино | проектируемая зона ЛПХ | человек | 420 | 230 | 54,6 | 42,0 | 96,6 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Плаи |
| деревня Плаи | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 23 | 230 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Плаи |
| деревня Плаи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 48 | 230 | 6,2 | 4,8 | 11,0 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Плаи |
| деревня Плаи | проектируемая зона ЛПХ | человек | 156 | 230 | 20,3 | 15,6 | 35,9 | проектируемые ОС северо-восточнее деревни Плаи |
| деревня Кошелево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 67 | 230 | 8,7 | 6,7 | 15,4 | проектируемые ОС западнее деревни Кошелево |
| деревня Кошелево | проектируемая зона ЛПХ | человек | 52 | 230 | 6,8 | 5,2 | 12,0 | проектируемые ОС западнее деревни Кошелево |
| деревня Терехи | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 41 | 230 | 5,3 | 4,1 | 9,4 | проектируемые ОС севернее деревни Терехи |
| деревня Терехи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 151 | 230 | 19,6 | 15,1 | 34,7 | проектируемые ОС севернее деревни Терехи |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут | Водоотведение |
| деревня Терехи | проектируемая зона ЛПХ | человек | 126 | 230 | 16,4 | 12,6 | 29,0 | проектируемые ОС севернее деревни Терехи |
| деревня Мазальцево | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 335 | 230 | 43,6 | 33,5 | 77,1 | проектируемые ОС севернее деревни Терехи |
| деревня Мазальцево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 966 | 230 | 125,6 | 96,6 | 222,2 | проектируемые ОС севернее деревни Терехи |
| деревня Мазальцево | проектируемая зона ЛПХ | человек | 552 | 230 | 71,8 | 55,2 | 127,0 | проектируемые ОС севернее деревни Терехи |
| деревня Мазальцево | проектируемые коммунальные и складские объекты | Га | 6,3 | аналог | - | - | 94,5 | проектируемые ОС севернее деревни Терехи |
| деревня Спас-Липки | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 27 | 230 | 3,5 | 2,7 | 6,2 | проектируемые ОС южнее деревни Фефелово |
| деревня Спас-Липки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 270 | 230 | 35,1 | 27,0 | 62,1 | проектируемые ОС южнее деревни Фефелово |
| деревня Спас-Липки | проектируемая зона ЛПХ | человек | 50 | 230 | 6,5 | 5,0 | 11,5 | проектируемые ОС южнее деревни Фефелово |
| деревня Фефелово | существующая индивидуальная жилая застройка | человек | 23 | 230 | 3,0 | 2,3 | 5,3 | проектируемые ОС южнее деревни Фефелово |
| деревня Фефелово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | человек | 230 | 230 | 29,9 | 23,0 | 52,9 | проектируемые ОС южнее деревни Фефелово |
| деревня Фефелово | проектируемая зона ЛПХ | человек | 161 | 230 | 20,9 | 16,1 | 37,0 | проектируемые ОС южнее деревни Фефелово |
| итого |  |  |  |  |  |  | 8493,7 |  |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельском поселении.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех населённых пунктов канализационными системами. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной - строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенном пункте, и децентрализованной (локальной) – строительство локальных очистных сооружений у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоотведения)  в деревнях: Покорное, Жуково, Стабна.

- Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в деревнях: Семиречье, Заборье, Лентево, Щитники, Пенеснарь, Рязаново, Зыколино, Новое Корявино, Новая Деревня, Дуброво, Иловка, Морозово, Мощинки, Кошелево, Плаи, Захарино, Терехи, Мазальцево, Спас-Липки, Фефелово.

- Организация индивидуальных систем водоотведения в деревнях: Юшино, Лаврово, Абрамково, Смугулино, Ольховики, Новоселки, Старое Корявино, Ивахово.

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается в близлежащие существующие очистные сооружения, либо на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

# Электроснабжение

### Современное состояние систем электроснабжения сельского поселения

Распределение электроэнергии потребителям на территории всего Смоленского района, присоединенным к сетям 6(10)-35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляется от подстанций ПС 220 кВ «Талашкино», ПС 220 кВ Смоленск, относящихся к объектам Брянского ПМЭС - филиала ОАО «ФСК ЕЭС». Электроснабжение потребителей электроэнергии Смоленского района осуществляется от питающих центров – подстанций 110/35/10/6 кВ, находящихся на обслуживании производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Распределение электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется от следующих подстанций:

- ПС «Жуковская» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: , Абрамково, Новоселки, Замощье, Семиречье, Стабна, Покорное, Жуково, Заборье, Лентево, Щитники, Ивахово, Зыколино, Рязаново, Старое Корявино, Пенеснарь, Дуброво, Иловка, Захарино, Плаи.

- ПС «Мазальцево» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: Фефелово, Спас-Липки, Мазальцево, Юшино, Лаврово, Терехи, Кошелево, Смугулино, Ольховики, Новая Деревня, Новое Корявино, Мощинки, Морозово.

Сведения по подстанциям представлены в таблице.

Сведения по подстанциям

| Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Существующая мощность трансформатора, МВА | % загрузки трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Жуковская | 35/10 | 1973 | 2х4 | 18 |
| ПС Мазальцево | 110/35/10 | 1990 | 2х10 | 10 |

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 6-10 кВ по ВЛ 6-10 кВ через трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Оборудование части трансформаторных подстанция 6-10 кВ выработало свой ресурс и требует замены, ряд ВЛ 6-10 кВ также не отвечают современным требованиям надежности электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии являются:

промышленные предприятия;

коммунально-бытовые потребители;

сельскохозяйственные предприятия.

На снижении надежности работы системы электроснабжения Смоленского района отражается:

- Физический износ и старение оборудования распределительных электрических сетей.

- Низкий уровень автоматизации распределительных электрических сетей.

### Мероприятия по развитию объектов электроснабжения сельского поселения

#### Предполагаемые электрические нагрузки в районах нового строительства сельского поселения

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства приведены в таблице.

Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Замощье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 37 | 7,7 | 284,9 | 1 | 284,90 | 0,97 | 293,71 | 1 существующая и 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Замощье | проектируемая зона ЛПХ | дома | 21 | 9,4 | 197,4 | 1 | 197,40 | 0,97 | 203,51 |  |
| деревня Семиречье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 57 | 6,8 | 387,6 | 1 | 387,60 | 0,97 | 399,59 | существующая и 2 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Семиречье | проектируемая зона ЛПХ | дома | 73 | 6,3 | 459,9 | 1 | 459,90 | 0,97 | 474,12 |  |
| деревня Стабна | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 183 | 4,3 | 786,9 | 1 | 786,90 | 0,97 | 811,24 | 3 существующих и 3 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Стабна | проектируемая зона ЛПХ | дома | 40 | 7,5 | 300 | 1 | 300,00 | 0,97 | 309,28 |  |
| деревня Покорное | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 128 | 4,8 | 614,4 | 1 | 614,40 | 0,97 | 633,40 | 4 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Жуково | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 102 | 5,4 | 550,8 | 1 | 550,80 | 0,97 | 567,84 | 1 существующая и 5 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Жуково | проектируемая многоэтажная застройка | общая площадь 5 домов | 2500 | 0,032 | 80 | 1 | 80,00 | 0,97 | 82,47 |  |
| деревня Жуково | проектируемая зона ЛПХ | дома | 14 | 11 | 154 | 1 | 154,00 | 0,97 | 158,76 |  |
| деревня Жуково | проектируемые садоводства | дома | 131 | 0,8 | 104,8 | 1 | 104,80 | 0,97 | 108,04 |  |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| деревня Заборье | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 436 | 4,3 | 1874,8 | 1 | 1874,80 | 0,97 | 1932,78 | 1 существующая и 3 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Заборье | проектируемая зона ЛПХ | дома | 50 | 7,1 | 355 | 1 | 355,00 | 0,97 | 365,98 |  |
| деревня Лентево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 28 | 8,4 | 235,2 | 1 | 235,20 | 0,97 | 242,47 | 1 существующая и 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Лентево | проектируемая зона ЛПХ | дома | 36 | 7,8 | 280,8 | 1 | 280,80 | 0,97 | 289,48 |  |
| деревня Щитники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 19 | 9,8 | 186,2 | 1 | 186,20 | 0,97 | 191,96 | 2 существующих и 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Щитники | проектируемая зона ЛПХ | дома | 17 | 10,2 | 173,4 | 1 | 173,40 | 0,97 | 178,76 |  |
| деревня Ивахово | существующая индивидуальная жилая застройка | дома | 1 | 25,1 | 25,1 | 1 | 25,10 | 0,97 | 25,88 | 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Ивахово | проектируемые садоводства | дома | 45 | 1,2 | 54 | 1 | 54,00 | 0,97 | 55,67 |  |
| деревня Зыколино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 153 | 4,3 | 657,9 | 1 | 657,90 | 0,97 | 678,25 | 1 существующая и 2 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Зыколино | проектируемая зона ЛПХ | дома | 44 | 7,3 | 321,2 | 1 | 321,20 | 0,97 | 331,13 |  |
| деревня Рязаново | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 145 | 4,3 | 623,5 | 1 | 623,50 | 0,97 | 642,78 | 1 существующая и 3 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Рязаново | проектируемая зона ЛПХ | дома | 45 | 7,3 | 328,5 | 1 | 328,50 | 0,97 | 338,66 |  |
| северо-западнее деревни Рязаново | проектируемые садоводства | дома | 104 | 0,8 | 83,2 | 1 | 83,20 | 0,97 | 85,77 | 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| восточнее деревни Зыколино | проектируемый логистический комплекс | Га | 91,5 | 170 кВт/Га |  |  |  |  | 15555 | проектируемая ПС 35 кВ на территории комплекса |
| деревня Старое Корявино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 29 | 8,3 | 240,7 | 1 | 240,70 | 0,97 | 248,14 | 1 существующая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Новое Корявино | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 77 | 6,2 | 477,4 | 1 | 477,40 | 0,97 | 492,16 | 1 существующая и 2 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Новое Корявино | проектируемая зона ЛПХ | дома | 108 | 5,3 | 572,4 | 1 | 572,40 | 0,97 | 590,10 |  |
| деревня Новая Деревня | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 210 | 4,3 | 903 | 1 | 903,00 | 0,97 | 930,93 | 1 существующая и 2 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Новая Деревня | проектируемая зона ЛПХ | дома | 22 | 9,2 | 202,4 | 1 | 202,40 | 0,97 | 208,66 |  |
| деревня Ольховики | проектируемая зона ЛПХ | дома | 45 | 7,3 | 328,5 | 1 | 328,50 | 0,97 | 338,66 | 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Пенеснарь | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 121 | 4,9 | 592,9 | 1 | 592,90 | 0,97 | 611,24 | 2 существующих и 3 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Пенеснарь | проектируемая зона ЛПХ | дома | 64 | 6,6 | 422,4 | 1 | 422,40 | 0,97 | 435,46 |  |
| деревня Пенеснарь | проектируемая общественно-деловая застройка (10% от жилой) |  |  |  |  |  |  |  | 104,67 |  |
| северо-западнее деревни Пенеснарь | проектируемые садоводства | дома | 43 | 1,2 | 51,6 | 1 | 51,60 | 0,97 | 53,20 | 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| юго-западнее деревни Пенеснарь | проектируемые садоводства | дома | 43 | 1,2 | 51,6 | 1 | 51,60 | 0,97 | 53,20 | 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| деревня Дуброво | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 103 | 5,4 | 556,2 | 1 | 556,20 | 0,97 | 573,40 | 1 существующая и 2 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Дуброво | проектируемая зона ЛПХ | дома | 83 | 6 | 498 | 1 | 498,00 | 0,97 | 513,40 |  |
| деревня Иловка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 215 | 4,3 | 924,5 | 1 | 924,50 | 0,97 | 953,09 | 2 существующих и 5 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Иловка | проектируемая зона ЛПХ | дома | 109 | 5,3 | 577,7 | 1 | 577,70 | 0,97 | 595,57 |  |
| деревня Мощинки | проектируемые коммунальные и складские объекты | Га | 0,9 | 170 кВт/Га |  |  |  |  | 153 | 3 существующих и ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| восточнее деревни Мощинки | существующий центр социальной адаптации | Га | 2,9 | 170 кВт/Га |  |  |  |  | 493 | 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Захарино | проектируемая зона ЛПХ | дома | 183 | 4,3 | 786,9 | 1 | 786,90 | 0,97 | 811,24 | 1 существующая и 3 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Плаи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 21 | 9,4 | 197,4 | 1 | 197,40 | 0,97 | 203,51 | 1 существующая и 2 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Жуковская") |
| деревня Плаи | проектируемая зона ЛПХ | дома | 68 | 6,4 | 435,2 | 1 | 435,20 | 0,97 | 448,66 |  |
| деревня Кошелево | проектируемая зона ЛПХ | дома | 23 | 9 | 207 | 1 | 207,00 | 0,97 | 213,40 | 1 существующая и 2 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Смугулино | проектируемая зона ЛПХ | дома | 38 | 7,6 | 288,8 | 1 | 288,80 | 0,97 | 297,73 | 1 существующая и 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| деревня Терехи | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 66 | 6,5 | 429 | 1 | 429,00 | 0,97 | 442,27 | 1 существующая и 3 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Терехи | проектируемая зона ЛПХ | дома | 55 | 6,9 | 379,5 | 1 | 379,50 | 0,97 | 391,24 |  |
| деревня Мазальцево | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 420 | 4,3 | 1806 | 1 | 1806,00 | 0,97 | 1861,86 | 7 существующих и 6 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Мазальцево | проектируемая зона ЛПХ | дома | 240 | 4,3 | 1032 | 1 | 1032,00 | 0,97 | 1063,92 |  |
| деревня Мазальцево | проектируемые коммунальные и складские объекты | Га | 6,3 | 170 кВт/Га |  |  |  |  | 1071 |  |
| деревня Юшино | проектируемая зона ЛПХ | дома | 86 | 5,9 | 507,4 | 1 | 507,40 | 0,97 | 523,09 | 1 существующая и 2 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Лаврово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 35 | 7,9 | 276,5 | 1 | 276,50 | 0,97 | 285,05 | 1 существующая и 1 проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Лаврово | проектируемая зона ЛПХ | дома | 19 | 9,8 | 186,2 | 1 | 186,20 | 0,97 | 191,96 |  |
| деревня Спас-Липки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 117 | 4,9 | 573,3 | 1 | 573,30 | 0,97 | 591,03 | 1 существующая и 4 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Спас-Липки | проектируемая зона ЛПХ | дома | 22 | 9,2 | 202,4 | 1 | 202,40 | 0,97 | 208,66 |  |
| деревня Фефелово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 100 | 5,5 | 550 | 1 | 550,00 | 0,97 | 567,01 | 2 существующих и 3 проектируемых ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Мазальцево") |
| деревня Фефелово | проектируемая зона ЛПХ | дома | 70 | 6,4 | 448 | 1 | 448,00 | 0,97 | 461,86 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 41937,91 |  |

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Для надежного электроснабжения  потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с заменой трансформаторов) следующих подстанций: ПС «Жуковская», ПС «Мазальцево».

- Для обеспечения энергоемкого логистического комплекса (восточнее деревни Зыколино), планируется строительство ПС 35кВ на его территории, а также ВЛ 35 кВ.

4.    Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 10/0.4 кВ.

5. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

# Телефонизация, радиофикация, телевидение

### Современное состояние систем телефонизации

По приросту телефонной сети Смоленская область занимает 5 место в Российской Федерации.

Четырьмя операторами сотовой связи, а также ОАО "Смоленсксвязьинформ" в регионе созданы мощные сети подвижной сухопутной радиотелефонной связи, доступа в Интернет, персонального радиовызова и другие.

Коммуникационная техника является каркасом, на котором строятся все телекоммуникационные системы. От правильного выбора систем коммутации зависят нормальное функционирование, возможность расширения и совершенствования всех телекоммуникационных сетей.

Критерии:

- высокая надежность коммутационного оборудования, возможность быстрого интегрирования его в существующую сеть без существенных капитальных затрат, возможность дальнейшей модернизации телефонной сети, вплоть до широкополосной ЦСИС (цифровой сети с интеграцией служб (ISDN);

- возможность поэтапного увеличения номерной емкости;

- использование системы сигнализации ОКС-7;

- наличие оборудования для работы в сети синхронизации;

- возможность введения новых видов услуг для пользователя сети, включая ЦСИС (ISDN);

- возможность организации динамического управления потоками нагрузки на сети;

- возможность обеспечения централизованного учета стоимости разговоров и систем расчета.

Современное коммутационное оборудование позволяет изменить подход и к организации телефонной сети, как в городах, так и в сельской местности, предоставить сельскому жителю весь спектр современных телекоммуникационных услуг, вплоть до ЦСИС (ISDN).

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

### Мероприятия по развитию систем телефонизации

Для решения основной проблемы – телефонизации сельских населенных пунктов – необходимо:

1. Строительство систем радиодоступа во всех поселениях района.

2.  Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В сельском поселении предусматривается строительство в основном индивидуальной, а также малоэтажной жилой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений  (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой индивидуальной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 70 абонентов. От ближайшего колодца,  в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация и телевидение

### Современное состояние систем радиофикации и телевидения

Исходя из сложившейся в области телерадиовещания России и Смоленского района ситуации, можно выделить следующие основные цели развития отрасли:

Увеличение количества транслируемых программ. Согласно распоряжению Администрации Смоленской области от 17 октября 2006 года был разработан «Проект соглашения о намерениях между министерством информационных технологий и связи Российской Федерации и Администрации Смоленской области» о нижеследующем:

-  Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует обеспечение социальной потребности населения в информационных услугах путем расширения сети цифрового телерадиовещания, формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации Смоленской области.

-    В связи с этим Стороны намереваются объединить усилия по обеспечению условий для создания региональной сети цифрового многопрограммного телевидения, организации и технической реализации вещания новых телевизионных программ на территории Смоленской области.

В рамках действия настоящего Соглашения Стороны считают необходимым осуществление следующих мероприятий:

- Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации осуществляет обеспечение нормативно-технической поддержки формирования цифровых многопрограммных потоков, прорабатывает вопросы в сфере присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для эфирного распространения телерадиопрограмм в цифровом формате, содействует в разработке проектных решений.

-   Администрация Смоленской области оказывает содействие по согласованию землеотводов под мачтовые сооружения и выделению помещений для реализации проекта внедрения цифрового телевидения на территории области, изыскивает возможности финансирования мероприятий по обеспечению социально незащищенных категорий граждан в регионе цифровыми бытовыми декодерами.

Настоящее Положение определяет порядок использования работающих на вещание внутри Смоленской области радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций (независимо от форм собственности), включая радиопередатчики звукового сопровождения телевидения, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (далее - ГУ МЧС России по Смоленской области), муниципальными учреждениями, отнесенными к группам по гражданской обороне, по согласованию со Смоленским филиалом ОАО "ЦентрТелеком", филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - "Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр" (далее - Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр) и филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Смоленск" (далее - ГТРК "Смоленск") для оповещения и информирования в речевой форме населения Смоленской области во время чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации).

Радиотрансляционные сети проводного вещания, радиовещательные станции, кроме радиопередатчиков звукового сопровождения телевидения, могут быть использованы для передачи условных сигналов в автоматизированной территориальной системе централизованного оповещения.

Право на использование радиотрансляционных сетей проводного вещания во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований районов Смоленской области.

Право на использование радиовещательных передающих станций во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области.

Включение радиотрансляционных сетей проводного вещания и радиовещательных передающих станций для оповещения и информирования населения во время чрезвычайных ситуаций осуществляется оперативным дежурным ГУ МЧС России по Смоленской области с разрешения органов исполнительной власти Смоленской области или директора указанного учреждения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций речевая информация передается с прерыванием программ вещания не более чем на 5 минут.

Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации осуществляется, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания.

В исключительных (не терпящих отлагательства) случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ГУ МЧС России по Смоленской области.

Факт прерывания вещательной программы должен быть зафиксирован дежурными службами ГУ МЧС России по Смоленской области и ГТРК "Смоленск".

Стандартные речевые сообщения готовятся заранее и передаются в магнитной записи, хранение которой организуется в ГУ МЧС России по Смоленской области, муниципальных учреждениях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и в ГТРК "Смоленск".

### Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения

Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Смоленского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку  оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.